附件：

项目需求书

- 项目名称：广州中医药大学第一附属医院污水处理设施运营管理服务

- 预算：服务商在上交资料中必须显示

- 项目需求：

- 1.本项目实行总价包干，以污水处理站运营管理服务的货物及服务实行总体包干，进行全院的污水处理。供应商要负责包含但不限于污水处理费、污水处理材料费、技术管理费、24小时值班人工费、污水设施维保费、第三方检测费（广州市环境监测中心站年检除外）、环保部门罚款费、税金、劳保、办公、社保、工伤保险、职业病防治预防费及其它与本项目相关的所有费用。其中，还需包含广州中医药大学第一附属医院先烈东门诊及二门诊的四次检测费用，以及广州中医药大学第一附属医院先烈东门诊药剂投放费用。

- 2.服务期限为2年。

- 3.项目工程量及人员要求

| 污水处理站的污水日处理量 | 约1030吨/日 |
| --- | --- |
| 人员要求 | 运营操作工不少于2人 |

4.污水处理站实行每天24小时值班制度，确保污水处理站系统设备每天24小时正常运行和排放污达标。

5.负责设备维修、维护及管理，含200元以内的日常设备维修保养费。

6.确保污水达标排放达到国家各规定的相应标准。包括但不限于（达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962）B级为判定标准及卫生部门的排放标准）。

7.需合理合法处理污水处理系统产生的医疗废物。

8.污水检测内容按排污许可证及环保要求执行。排污许可证查询网址：全国排污许可证管理信息平台（https://permit.mee.gov.cn）。自行监测要求以当地环保局要求为准。检测由第三方有资质公司检测，需提供具有CMA资质的检测报告。医疗废水采样检测因子包括但不限于以下因子：

（1）采用含氯消毒剂消毒时，接触池出口总余氯（采用间歇式消毒处理的，每次排放前检测）、PH值及总余氯每日监测不得少于2次，并将检测结果上传工作（微信）群，做好记录

（2）每周检测COD、悬浮物（出具CMA检测报告）；

（3）每月采样检测粪大肠菌群和锅炉废气的氮氧化物（出具CMA检测报告）；

（4）每季度监测按照排污许可证自行检测方案检测废水废气（出具CMA检测报告）；

（5）检测频次还包含广州中医药大学第一附属医院先烈东门诊及二门诊的四次检测（出具CMA检测报告），分别在6月及12月各进行一次检测；

（6）一年一次的锅炉废气检测（二氧化硫、林格曼黑度、颗粒物等）。

9.按期完成全国排污许可证信息管理网站的填报工作（每日数据、季度执行报告、年度执行报告等），保证院方权益。

10.建立日常工作记录台簿，将每日进行的一切工作活动记录在册，包括开泵、关泵、投加药剂、定期清理格栅、交接班时间和工作内容、原始监测记录、每周水质自检报告、第三方检测报告等，所形成的资料档案装订成册，每月交甲方存档备案。

11.负责提供设施运营相关的咨询服务、编制有关环保管理报表，协助医院配合当地生态环境部门及政府部门的例行检查，做好各种迎接检查工作。

12.每季度制定运营情况报告（包括运营情况、存在问题、分析、解决方案）。

13.每年开展不少1次对污水处理站相关应急演练，并有相关记录。

14.协助甲方定期开展环境安全风险排查，每年填报环境信息披露报告。

15.检测设备投入要求：供应商应具有满足开展本项目所需的相关检测设备（包括但不限于COD氨氮总磷总氮测定仪、COD氨氮总磷消解仪、PH测定仪和电子天平），设备需具有独立的第三方计量校准机构出具的COD氨氮总磷总氮测定仪校准证书、COD氨氮总磷消解仪校准证书、PH测定仪校准证书、电子天平校准证书。